CAHIER DES CHARGES ECLAIRAGE PUBLIC

Prescriptions applicables pour l’intégration d’un réseau d’éclairage public au patrimoine communal

Sommaire

I.	Introduction	3

II.	Procédure	3

III.	Contrôle et réception des ouvrages	4

IV.	Normalisations et règles techniques	4

4.1. Normalisation	4

4. 2. Règles techniques	4

V.	Réseaux souterrains	5

5.1. Conditions générales	5

5.2. Spécification des câbles	5

5.3. Terrassements sur le domaine public	5

5.3.1. Largeur des tranchées	5

5.3.2. Remblaiement des tranchées et réfection des sols	5

5.4. Déroulage des câbles	6

5.5. Mise en œuvre des accessoires de câbles souterrains	6

5.6. Mise à la terre des masses	6

VI.	Eclairage Public	7

6.1. Généralités	7

6.2. Provenance et qualité des matériels et matériaux	7

6.3. Candélabres	7

6.4. Luminaires	7

6.5. Coffrets - Pièces de fixation	7

6.6. Ensemble de commandes et comptages	8

6.6.1. Mode de fonctionnement	8

6.6.2. Horloges astronomiques	8

6.6.3. Radiocommande	8

6.6.4. Protection des départs – Nouveaux réseaux	8

6.6.5. Protection de départs existants	8

6.6.6. Boîtiers de protection pour connexions et appareillages d’éclairage public	8

6.7. Protection contre les surintensités	9

6.8. Protection contre les contacts indirects	9

6.8.1. Protection contre les contacts indirects	9

6.8.2. Protection complémentaires	9

6.9. Massifs et fiches d'implantation des candélabres	10

6.10. Distances à respecter entre les conducteurs électriques et les appareils d’éclairage public	10

# Introduction

Le présent cahier des charges a été rédigé par les services techniques du SIEGE.

Ses prescriptions s’appliquent aux réseaux d’éclairage public réalisés par des tiers dans le cadre notamment de lotissements, zones d’aménagement dont le maitre d’ouvrage envisage ou souhaite l’intégration dans le réseau communal.

Elles s’appliquent également de fait lors de la reprise dans le domaine public communal de voiries privées et à l’intégration de l’éclairage existant sur ces voies.

Pour les communes ayant transféré au SIEGE la maintenance de l’éclairage public le présent cahier des charges et ses prescriptions s’appliquent de fait.

Pour les communes ayant conservé cette partie de la compétence éclairage public, le SIEGE n’a aucune autorité dans la commune en matière d’exploitation du réseau d’éclairage public. Le SIEGE met toutefois à disposition de la commune ce cahier des charges en tant que recueil de recommandations. En cas d’utilisation de ce document par la commune il conviendra de remplacer « le SIEGE » par « la Commune ».

# Procédure

L’intégration du réseau d’éclairage public est soumise à l’accord préalable de la commune et sous réserve de l’accord technique délivré par le SIEGE pour les communes dont le SIEGE assure la maintenance.

La procédure est la suivante :

Avant travaux : il est fortement recommandé que le lotisseur soumette son avant projet pour obtenir un accord de principe auprès de la commune et du SIEGE, quant à la faisabilité de la future intégration du lotissement. A cette fin, le lotisseur recherchera auprès de la commune et du SIEGE les informations et recommandations utiles visant à harmoniser et standardiser les matériels (candélabres, luminaires, système de commande d’allumage……) et les bonnes pratiques (éclairement, luminance, espacement……..) en matière d’éclairage public.

Après travaux :

- Demande d’intégration au patrimoine communal de la part du lotisseur ou de l’association syndicale des propriétaires du lotissement,

- Délibération du conseil municipal,

- Accord technique du SIEGE,

- Convention de cession du réseau éclairage public à la commune,

- Intégration au patrimoine de la commune.

Le SIEGE délivrera son accord technique après travaux et au vu des documents suivants remis par le demandeur :

- le plan général des ouvrages et les plans de récolements y compris la géo localisation des éléments de l’installation (points lumineux, armoires, câbles),

- les notes de calculs,

- les schémas unifilaires des armoires de commandes,

- les descriptifs et caractéristiques des matériels et conducteurs employés,

- le rapport du contrôle de conformité électrique établi par un organisme agréé,

- les réglages de fonctionnement.

Cas spécifique : installations d’éclairage raccordées en extension du réseau communal

Pour les projets dont le raccordement est prévu en extension du réseau communal d’éclairage public, en complément des documents ci-dessus, l’étude devra être validée avant travaux par le SIEGE quant à la faisabilité technico économique de son raccordement au réseau communal.

Un soin particulier sera apporté à l’incidence de ces modifications en regard des normes en vigueur et de la possible obligation de mettre en conformité la totalité de l’installation existante entrainée par ces modifications.

Dans ce cas, soit le tiers prendra à sa charge le montant des travaux induits par cette mise en conformité et une convention particulière devra alors être établie le SIEGE, soit le projet sera modifié pour être rendu indépendant du réseau de la commune et éviter ainsi la mise en conformité.

# Contrôle et réception des ouvrages

En application du décret N° 88 – 1056 du 14 novembre 1988, de l’arrêté 10 octobre 2000 et des normes NF C 15-100 et NF C 17-200, le tiers fera procéder à sa charge à un contrôle de la conformité électrique par un organisme agrée. Ce rapport sera annexé aux documents à fournir au SIEGE.

Au vu de ce rapport, le tiers fera procéder à ses frais aux travaux nécessaires à la remise en état et à la mise en conformité de son installation avant de la mettre à disposition de la commune.

# Normalisations et règles techniques

## 4.1. Normalisation

Pour l’exécution des travaux, le tiers est soumis au respect des normes et textes ci-après qui sont en vigueur :

- NF C 11-201 relative aux travaux d’électrification,

- NF C 17-200 (mars 2007) pour l’éclairage public,

- NF C 15-100 Installation électrique à base tension.

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités d’essai, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux, des produits ou des matériels mis en œuvre seront conformes aux normes françaises qui sont en vigueur.

## 4. 2. Règles techniques

- Arrêté interministériel du 17 mai 2001 concernant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

- Publications UTE :

  - C 18-510 « Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique, Novembre 1988 ».

  - C 18-530 « Condensé de la publication UTE C 18-510 à l’usage de l’exécutant ».

- Autres règles techniques précisées au Cahier des charges.

# Réseaux souterrains

## 5.1. Conditions générales

Les réseaux Eclairage Public souterrains, de distribution publique ou non, sont réalisés suivant les prescriptions des chapitres 3 et 4 de la NF C 11-201.

## 5.2. Spécification des câbles

Les câbles basse tension répondent à la spécification U1000 R2V de section 6mm² minimum et de tension assigné 0,6/1 KVolt et seront placés sous fourreau.

Les masses des candélabres sont interconnectées par un conducteur d’équipotentialité en cuivre nu de 25mm² ou par le conducteur de protection PE du câble d’alimentation.

## 5.3. Terrassements sur le domaine public

### 5.3.1. Largeur des tranchées

Dans le but de réduire l’encombrement du sous-sol et sauf dispositions motivées par les influences thermiques d’un câble sur l’autre, il n’est pas prévu de distance minimum à respecter entre câbles électriques empruntant la même tranchée, (sauf croisement).

### 5.3.2. Remblaiement des tranchées et réfection des sols

Le remblayage, avec interposition d’un grillage avertisseur en matière plastique rouge à 20cm au dessus des câbles ou fourreaux, est effectué suivant les prescriptions techniques imposées pour le remblaiement des tranchées et la réfection des chaussées, trottoirs ou accotements.

- La réfection des chaussées et la mise en œuvre des matériaux de remblais, issus de déblais ou d’apports, seront réalisées conformément aux normes NFP 98-331 « tranchées, ouvertures, remblayage, et réfections » complétées par le guide technique du SETRA «remblayage des tranchées et réfections des chaussées », avec en appui la norme NFP 11-300 sur la « classification des matériaux ».

Les dispositions d’application sont les suivantes :

- découpage du revêtement de part et d’autre de la fouille avec sur largeur de 0,10 m de part et d’autre.

- démolition du corps de chaussée et évacuation des déblais, sauf matériaux de qualité équivalents aux remblais d’apport demandé.

- remblaiement total ou partiel en graves de qualité et compactage méthodique.

- réfection provisoire entretenue par l’entreprise avant réfection définitive.

- réfection du corps de chaussée et du revêtement en sur largeur de 0,10 m de part et d’autre avec joint de fermeture en émulsion sur les bords de fouille.

Sous trottoirs :

La réfection provisoire sera réalisée en grave 0/31,5 et entretenue par l’Entreprise. La réfection définitive devra être effectuée dans les 15 jours suivant le remblaiement de la fouille.

Si la fouille est réalisée à moins de 1,00 m du bord de la chaussée, la fouille sera remblayée sur toute sa hauteur en grave de 0/31,5 D III b.

Dans l’autre cas, fouille à plus de 1,00 m du bord de chaussée, le remblaiement sera effectué avec des matériaux extraits, puis en grave 0/31,5 sur 20 cm et reconstitution du revêtement.

- Espaces publics engazonnés :

Pour les fouilles au-delà de 1,00 m du bord de chaussée, le remblaiement sera effectué avec les matériaux extraits compactés.

L’épaisseur de terre végétale sera de 0,10 m ; elle proviendra des terres extraites.

- Accotements :

- fouilles à moins de 1,00 m du bord de chaussée :

Le remblaiement sera effectué en grave 0/31,5 D III b.

- fouilles au-delà de 1,00 m du bord de chaussée :

Le remblaiement sera effectué avec les matériaux du site compactés, et selon les cas, la terre végétale récupérée remise en place sur 10 cm.

Les matériaux d’apport employés seront les suivants :

- grave naturelle 0/31,5 type A,

- granulats D III b, conforme à la norme NFP 98-129,

- BB 0/10 type II, conforme à la norme NF P 986136.

## 5.4. Déroulage des câbles

Les rayons de courbure des câbles ne doivent pas être inférieurs aux dimensions indiquées ci-dessous

| TYPES | CABLES | RAYONS DE COURBURE EN MM |
| --- | --- | --- |
| EP | U 1000 R2V de 2 x 6² à 5 x 35² | 10 fois le  |

## 5.5. Mise en œuvre des accessoires de câbles souterrains

La mise en place des accessoires s’effectue sur des câbles parfaitement secs et nettoyés. Toutes les précautions sont prises pour qu’il en soit ainsi au cours du montage.

Les boîtes de jonction ou de dérivation et les extrémités des câbles sont confectionnées suivant les modes opératoires spécifiés par les fabricants et avec les composants qui les accompagnent.

Les extrémités des câbles Eclairage Public sont munies de têtes étanches en matière thermo rétractable ou assurant une protection équivalente. Leur connexion aux autres éléments est réalisée par l’intermédiaire de raccords appropriés d’un degré de protection IPXX.

Les colliers métalliques de fixation (par exemple en remontée aéro-souterraine) ne reposent pas directement sur les câbles. Un bracelet isolant en matière souple est interposé entre le câble et le collier. Ce bracelet assure également le calage du câble.

## 5.6. Mise à la terre des masses

La valeur de résistance de mise à la terre des masses est au plus égale à 5 ohms, mesurée et certifiée par l’installateur, ces valeurs doivent figurer sur le rapport de l’organisme de contrôle.

# Eclairage Public

## 6.1. Généralités

Toutes ces installations sont conformes aux prescriptions de la norme française           C 17.200 et   C 17.205 (installation éclairage public) et ne doivent pas déroger aux règles de la C 15 100 et C 15 106 (installations électriques BT et HT).

## 6.2. Provenance et qualité des matériels et matériaux

Les luminaires, projecteurs, sources, candélabres et télécommandes, seront définis en harmonie avec le matériel déjà installé sur la commune.

Le choix de la provenance des matériels et matériaux se fera dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) des normes françaises homologuées.

## 6.3. Candélabres

Tout matériel doit être conforme aux normes C 15-100, C 15-150, C 32-017 et EN 40.

- Leurs caractéristiques doivent répondre aux conditions de vent pour la zone II et III

- Les candélabres en alu pourront être peints, thermo laqués ou recouvert de polyester et devront être garanties 5 ans minimum contre la corrosion.

- Les mâts seront équipés de trappes de visite à fermetures par clé triangulaire ainsi que d’un embout lisse ø 60 mm pour la fixation du luminaire.

- Chaque candélabre devra posséder par construction un dispositif de connexion permettant d’assurer sa mise à la terre par un câble cuivre nu de 25mm². Ce dispositif ne pourra être démontable que grâce à un outil spécialisé.

- L’accès aux matériels électriques devra être fermés et condamné au moyen d’une clé ou d’un outil spécial.

- Les candélabres devront être équipés d’un boitier de raccordement de classe II

## 6.4. Luminaires

Les luminaires seront de type fermés et d’indice de protection IP ≥ 65.

Les luminaires diffuseurs sans réflecteur sont à proscrire.

Valeurs courantes selon l’importance de la voirie :

- Eclairement moyen > 30 à 40 Lux

- Luminance 0,5 à 1 cd/m²

- Uniformité d’éclairement : chaussée > 0,5 et trottoir > 0,25

- Espacement des luminaires :  4,5 * hauteur

## 6.5. Coffrets - Pièces de fixation

Les enveloppes des armoires et leur socle plastique, contenant les appareillages de commandes, comptage ou distribution répondent aux spécifications EDF : HN 60 S 02, HN 60 E 03 et HN 60 E 02 ainsi qu’à la norme C 20.030. Les charnières sont en acier inoxydable.

Les coffrets pour comptage simple tarif sont conformes aux spécifications EDF (HN 62 S 17 et HN 62 S 15).

Les coffrets d’appareillages et toutes les pièces de fixation de luminaires ou accessoires sont en matériau non corrodable ou en acier galvanisé à chaud.

## 6.6. Ensemble de commandes et comptages

### 6.6.1. Mode de fonctionnement

Pour l'éclairage public, le tiers fera préciser à la commune le type de mode de fonctionnement qui pourra être "permanent", « semi-permanent » ou "interrompu". Sauf justifications techniques contraires, l’armoire de commande sera équipée d’une alimentation monophasée simple tarif, à 2 circuits.

Le dispositif de commande sera de l’un des types cités aux paragraphes suivants.

### 6.6.2. Horloges astronomiques

Afin de faciliter l’uniformité du réseau EP, le tiers s’assurera, avant de poser une horloge, que le réseau EP de la commune n’est pas piloté par EDF ou une commande radio centralisée. Les horloges seront de type dit Astronomique.

Elles auront une réserve de marche supérieure ou égale à 48 heures et devront garantir une précision de 1 minute sur 10 ans (garantie constructeur) ou être radios pilotées.

Elles doivent posséder :

- un changement d’heure « été-hiver » sans intervention,

- au minimum, deux relais programmables,

- une mise en marche forcée ou temporisée,

- une protection fusible.

Les horloges astronomiques installées dans une commune devront être paramétrées sur les mêmes bases.

### 6.6.3. Radiocommande

Dans le cas ou la commune est équipée d’une commande radio centralisée, le tiers s’assurera de la compatible du récepteur avec l’émetteur installé.

### 6.6.4. Protection des départs – Nouveaux réseaux

La protection des départs des nouvelles installations d’éclairage public par disjoncteurs différentiels type B est obligatoire.

### 6.6.5. Protection de départs existants

Toute intervention sur un réseau existant aérien ou souterrain nécessitera une mise en conformité de ce réseau pour permettre une protection différentielle.

La notion de réseau s’entend pour la partie de réseau comprise entre l’armoire de comptage jusqu’à la fin du réseau qui est concerné par l’ajout de foyers supplémentaires.

Cette mise en conformité doit viser à rendre indépendant le réseau EP concerné du réseau Basse Tension de distribution public.

La protection différentielle 500 mA (de type S si un DDR ou un DDA est utilisé en aval) sera alors obligatoire ainsi que la mutation du neutre commun avec le réseau de distribution public en neutre indépendant en aval de l’armoire de commande.

Il pourrait être nécessaire pour créer ce neutre indépendant d’ajouter un nouveau câble d’alimentation de l’armoire de commande jusqu’à la terminaison du réseau.

Dans ce cas, soit le tiers prendra à sa charge le montant des travaux de mise en conformité et une convention particulière devra alors être établie avec le SIEGE, soit le projet devra être modifié pour être indépendant du réseau de la commune et éviter ainsi cette mise en conformité.

### 6.6.6. Boîtiers de protection pour connexions et appareillages d’éclairage public

Les boîtiers devront être conformes à la NF C 17-200 et C 17-205, IP 44 minimum classe II.

## 6.7. Protection contre les surintensités

Outre les protections générales chaque foyer est muni d’un organe de coupure et de protection individuelle assurée par un coupe circuit bipolaire à fusible ou un disjoncteur type B.

Cet appareillage est placé dans un coffret étanche, IP 44 minimum classe II, en matière isolante fixé sous le réseau de distribution publique ou à l’intérieur et à la base des mâts.

Les fusibles sont de type gG. Le courant nominal du dispositif est compatible avec, les caractéristiques des foyers à protéger.

## 6.8. Protection contre les contacts indirects

### 6.8.1. Protection contre les contacts indirects

Toutes les installations accessibles au public, comportant des masses conductrices pouvant accidentellement être mises sous tension seront protégées contre les contacts indirects par des dispositifs individuels.

Dans ce type d’installation, la protection est assurée par l’ensemble des prescriptions suivantes pour chaque candélabre :

Les masses des candélabres sont interconnectées par un conducteur d’équipotentalité en cuivre nu de 25mm² ou par le conducteur de protection PE du câble d’alimentation.

Schéma TN, les dispositifs de protection contre les surintensités (fusibles gG ou disjoncteurs type B) assurent aussi la protection contre les contacts indirects, voir C17-205 pour le choix des dispositifs de protection contre les contacts indirects dans le schéma TN.

Schéma TT, la protection contre les contacts indirects doit être assurée par un ou des dispositifs différentiels, 2 cas sont à considérer :

- l’installation entre le boitier de connexion du candélabre et le luminaire est de classe II, le disjoncteur différentiel à l’origine du départ est suffisant.

- l’installation entre le boitier de connexion du candélabre et le luminaire est de classe I, un disjoncteur différentiel non retardé doit être placé sur l’alimentation du luminaire. La sélectivité sera assurée par un DDR type S au niveau du départ.

Les bornes de raccordement des câbles actifs, les disjoncteurs et fusibles sont protégés de sorte à constituer un ensemble répondant aux caractéristiques de la classe II.

Cette protection est complétée dans l’armoire par une protection différentielle de 500 mA maximum pour chaque départ distinct de l’armoire (protection différentielle de type S si un DDR ou un DDA est utilisé pour la protection différentielle en aval).

### 6.8.2. Protection complémentaires

Toutes les installations de type mobilier urbain qu’ils soient de classe I ou II seront protégés individuellement par un dispositif différentiel de courant assigné ≤ 30 mA.

Les prises de courant seront protégées individuellement par un dispositif différentiel de courant assigné ≤ 30 mA

## 6.9. Massifs et fiches d'implantation des candélabres

Les fiches d’implantation et les massifs sont calculés pour assurer la permanence de l’angle formé par la verticale et l’axe du candélabre prévu pour le type utilisé. Les écarts en tête, par rapport à l’axe théorique, ne devront pas dépasser 0,005 m par mètre de hauteur hors sol du candélabre.

Les valeurs de vitesse du vent à prendre en compte sont les suivantes :

| Cantons | Valeurs normales | Valeurs extrêmes |
| --- | --- | --- |
| ZONE III : Beuzeville, Cormeilles, Pont-Audemer, Quillebeuf Sur Seine, St Georges du Vièvre, Thiberville | 126 km/h | 167 km/h |
| ZONE II : autres cantons | 112 km/h | 149 km/h |

Le bord de la baie de Seine, depuis Fiquefleur Equainville jusqu’au pont de Tancarville, et sur une profondeur d’environ 6 kms à l’intérieur des terres, est considéré comme site exposé.

Les fabricants donnent, à titre indicatif, les dimensions des fiches d’implantation et des massifs de fondations qui permettent habituellement d’assurer la stabilité des différents types de supports. Des dimensions supérieures doivent être utilisées si la nature du sol ou des conditions particulières l’exigent.

La fixation des mats sur les massifs doivent être réalisées selon les prescriptions du fabricant. (Notamment : la platine de fixation du mât ne doit pas reposer seulement sur les rondelles des contres écrous).

## 6.10. Distances à respecter entre les conducteurs électriques et les appareils d’éclairage public

Ces distances sont fixées par la norme NFC 17-200.